中原人工智能计算中心

柜式七氟丙烷罐体检测项目

询价文件

采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

二0二五年七月

目   录

第一章  询价公告

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

# 一、询价公告

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司“中原人工智能计算中心柜式七氟丙烷罐体检测项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏(http://www.xcstzzgs.cn/)获取询价文件，并于2025年7月21日09时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：中原人工智能计算中心柜式七氟丙烷罐体检测项目

1.2采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

1.3采购范围及需求：对中原人工智能计算中心10个柜式七氟丙烷罐体进行换药加压检测并出具检测证书，详见项目需求。

1.4最高限价（含税）：9.50万元，超出最高限价的报价为无效投标。

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6服务期限：自签订合同之日起10个工作日内出具检测报告。

1.7质保期限：自项目通过最终验收之日起3年内。质保期间如发现服务质量有缺陷的，中标人应负责无偿修正，使消防设备达到正常使用状态。

1.8采购方式：询价。

二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照或法人证书，营业范围包括消防设施的维修、保养、检测、评估或消防产品销售等。

2.3单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.4供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用服务”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.5供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.6本项目实行资格后审。

三、询价

3.1响应文件递交截止时间：2025年7月21日09点00分(北京时间)。超出此时间提交的响应文件视为无效投标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

响应文件应按照询价文件第四部分（响应文件格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求将响应文件以A4幅面编上唯一的连贯页码，询价文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

递交的响应文件一式三份，需密封包装并在密封处加盖公司公章，未按要求打印包封的响应文件，采购人有权拒收其文件。不按照响应文件格式要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件。

5.6联系方式：杨先生 15939916118

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

2025年7月15日

二、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

- 中原人工智能计算中心作为本地区的重要信息基础设施，承载着人工智能研发和应用的重任。经消防维保单位排查，需要对中原人工智能计算中心10个柜式七氟丙烷罐体进行换药加压检测，确保消防设施正常使用。

- 二、项目需求

- 2.1服务内容

1、智算中心运营机房、电池间等4个QMP70/2.5-LC气罐、6个QMP120/2.5-LC气罐共10个柜式七氟丙烷罐体。

2、气瓶卸载、搬运、充压、检测、安装调试等过程严格执行应相关行业标准和安全规范，确保施工质量和使用安全。全过程需严格执行智算中心消防安全相关规定且保证智算中心正常运营的情况下进行。

3、供应商提供的成果文件应符合国家及河南省、许昌市有关法律、法规、标准、规范的要求（检测报告出具前若发布新的法律法规，按新的标准出具成果文件）。

4、成果文件的格式、份数及载体：根据实际需要提供。

- 2.2 商务要求

1、服务周期：自签订合同之日起10个工作日内出具检测报告。

2、质保期限：自项目通过最终验收之日起3年内。质保期间如发现服务质量有缺陷的，中标人应负责无偿修正，使消防设备达到正常使用状态。

3、交付（实施）地点（范围）：许昌市建安区尚集镇魏武大道与明礼街交叉口东北智慧信息产业园。

4、在服务期内安排一名项目负责人，配合采购人做好需求对接及与本项目相关的其他事宜，包括并不限于签订合同、处理故障等事宜。供应商应在响应文件中注明项目负责人姓名、联系电话、联系地址等。

5、本项目为交钥匙工程（含但不限于拆卸、运输、加药、充压、检测、安装、人工、税费等一切费用），投标人应就本项目完整投标，否则为无效投标。

6、验收标准

（1）采购人在收到供应商项目验收建议之日起2个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（2）按照采购文件要求、投标文件响应和承诺验收。

7、资金支付：支付方式、时间及条件具体以双方签订合同为准。

- 2.3 其他要求

采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序及内容：

（一）评审。

1、资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价公告二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件商务、技术等全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（三）投标无效情形

1） 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，询价小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按询价文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效。

四、询价小组编写评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得活页，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，正本一份，副本两份，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

中原人工智能计算中心

柜式七氟丙烷罐体检测项目

询价响应文件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2025年  月  日

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价 （元） | 税率 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2025年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

四、投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

五、采购需求应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 技术偏离类型 (正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：对于未列出的偏离内容视同供应商已完全接受询价文件的要求，如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

六、公司资料

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、实施方案；

4、售后服务承诺；

5、供应商认为需要提供的其他文件，不限于人员、业绩、荣誉等。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）